晋南国际农产品物流园消防设施维保服务

项目

公开招标文件

# 招  标  人：临汾农都市场开发有限公司

招标代理人：山西泽睿项目管理有限公司

2026 年 2 月

晋南国际农产品物流园消防设施维保服务项目

项目招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 公告发出之日起 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时 间 | / |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | / |
| 投标截止时间 | 2026年2月10日14 时 00 分 |
| 开标地点 | 临汾市尧都区南外环路晋南国际农产品物流园B区6#楼三层会议室 |
| 投标文件递交地点 | 临汾市尧都区南外环路晋南国际农产品物流园B区6#楼三层会议室 |

目  录

第一部分 招标公告 	 3

第二部分  投标人须知前附表 	 6

第三部分  投标人须知 	 8

第四部分  评审办法及评审标准 	 20

第五部分 商务、技术要求 	 24

第六部分  合同文本 	 28

第七部分  投标文件格式 	 36

# 第一部分 招标公告

## 1.招标条件

本招标项目晋南国际农产品物流园消防设施维保服务项目，项目业主单位为临汾农都市场开发有限公司，建设资金自筹，项目现已具备招标条件，现对晋南国际农产品物流园消防设施维保服务项目进行比选招标。

## 2.项目概况与招标范围

## 2.1.项目名称：晋南国际农产品物流园消防设施维保服务项目；

## 2.2.项目编号：SXZR-2026-0203；

## 2.3.建设地点：临汾市尧都区晋南国际农产品物流园一期 A 区、B 区；

## 2.4.最高投标限价：280000 元；

## 2.5.维保期限：1 年；

## 2.6.招标内容：一、消防系统（水系统、气体、应急照明系统、报警系统、排烟

系统等）维护保养服务；二、对现存在的主机故障、联动系统故障、水系统故障进行检查及维修等内容（不包含已出租面积：凯合装饰、云鼎会客厅、大作装饰，由商户个人装修产生的户内消防设施设备维修）。

## 2.7.招标范围：临汾农都市场开发有限公司晋南国际农产品物流园一期 A 区、

## B 区涉及消防系统的建筑面积 162658.12 ㎡。

## 3.投标人资格要求

## 3.1.本次招标要求投标人须具备：（1）有效的营业执照；（2）社会消防技术

服务信息系统 消防技术服务机构名录内企业。（3）项目经理及项目服务人员不得少于 2 名，项目经理具有一级注册消防工程师执业资格证。

## 3.2.其他要求： 详见比选文件要求 。

## 3.3 不接受联合体投标。

## 4.比选文件的获取

获取比选文件的时间及方式

4.1.获取时间 :凡有意参加投标者 ，请于2026年2月3 日至2026年2月 9日 ，每天上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00（北京时间），

4.2 获取地点:投标报名。

（1）法定代表人亲自报名的需提供其签名的法定代表人身份证明与本人身

份证；

（2）如投标人代表不是法定代表人，其授权代表需持有法定代表人签字确认的授权委托书、授权代表身份证和法定代表人身份证复印件；

（3）三证合一的营业执照副本；

（4）基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（5）“信用中国 ”网站查询结果网页截图；

（6）在“ 中国裁判文书网 ”上查询企业、法定代表人无行贿犯罪记录网页截图。

（7）社会消防技术服务信息系统消防技术服务机构名录内企业的证明资料。注：以上资料必须提供有效期内加盖投标人公章的清晰复印件两份，并胶装

成册。

## 5.投标文件的递交

## 5.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年2月10日14 时 00 分，地点为临汾市尧都区南外环路晋南国际农产品物流园 B 区 6#楼三层会议室。

## 5.2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照投招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告在浙江东日股份有限公司官网上发布。

## 7.其他注意事项

本项目采用综合评分法。

## 8.联系方式

招标人：临汾农都市场开发有限公司

地址：临汾市尧都区南外环路晋南国际农产品物流园 B 区 6#楼三层

联系人：黄先生

电话：13934683266

招标代理机构：山西泽睿项目管理有限公司

地址：临汾市尧都区东邓村东街 47 号（导航搜索：山西泽睿项目管理有限公司）

联系人：李女士

电话：18535727707

监督部门：浙江东日股份有限公司监察室

电话：0577-55582374

日期：2026年2月3日

# 第二部分  投标人须知前附表

| ## 序号 | ## 内容 | ## 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 招标人 | ## 名称：临汾农都市场开发有限公司 ## 地址：临汾市尧都区南外环路晋南国际农产品物流园 B 区 6#楼三层 ## 联系人：黄先生 ## 电话：13934683266 |
| 2 | ## 招标代理机构 | 招标代理机构：山西泽睿项目管理有限公司 地址：临汾市尧都区东邓村东街 47 号（导航搜索：山西泽睿项目管理有限公司） 联系人：李女士 联系电话：18535727707 |
| 3 | ## 工程名称 | ## 晋南国际农产品物流园消防设施维保服务项目 |
| 4 | ## 建设地点 | ## 临汾市尧都区晋南国际农产品物流园一期 A 区、B 区 |
| 5 | ## 招标范围 | 一、消防系统（水系统、气体、应急照明系统、报警系统、排烟系统等）维护保养服务； 二、对现存在的主机故障、联动系统故障、水系统故障进行检查及维修等内容。 ## 三、临汾农都市场开发有限公司晋南国际农产品物流园一期 A 区、B 区涉及消防系统的建筑面积 162658.12 ㎡ |
| 6 | ## 建设资金来源 | ## 自筹 |
| 7 | ## 维保期限 | ## 1 年 |
| 8 | ## 投标资质等级要求 | （1）社会消防技术服务信息系统 消防技术服务机构名录内企业。 （2）项目服务人员不得少于 2 名，项目经理具有一级注册消防工程师执业资格证。 |
| 9 | ## 踏勘现场 | ## 投标人自行踏勘项目现场 |
| ## 10 | ## 资格审查办法 | ## 资格后审 |

| ## 11 | ## 投标有效期 | ## 90 日历天 |
| --- | --- | --- |
| ## 12 | ## 投标保证金 | ## 投标保证金的金额： 3000元 ## 交纳方式：通过本单位银行帐户电汇或者采用现金或银行保函、保证保险、担保机构保函、 电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。 ## 截止时间：投标文件的递交截止时间（以实际到账时间为准） 投标保证金为人民币：叁仟元整。交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目编号（项目编号详见招标公告）。 ## 账户信息如下 ## 收款人名称：山西泽睿项目管理有限公司 ## 账 号：143011860320 ## 开户银行：中国银行股份有限公司临汾平阳支行 ## 行 号：104177006100 ## 因银行结算、不可抗力等非招标人/招标代理原因造成的保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。 |
| ## 13 | ## 投标报价要求 | ## 投标人根据企业自身实力自主报价。 |
| ## 14 | ## 评标办法 | ## 本项目采用综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价 ”，其价格分为满分 |
| ## 15 | ## 投标文件份数 | ## 正本一份，副本两份，一册胶装，密封提交；一套 U 盘 |
| ## 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | ## 接 收 人 ：李女士 ## 提交地点：临汾市尧都区南外环路晋南国际农产品物流园 B 区 6#楼三层 ## 电话：18535727707 ## 截止时间：2026年2月10日14 时 00 分 |
| 17.需要补充的其他内容 |  |  |
| 17.1 | 本项目招标代理服务费按固定金额 1800 元计取，投标人在报价时应综合考虑，费用包干由中标单位在领取中标通知书之前一次性支付给招标代理机构。 |  |
| 17.2 | 现场递交：减少人员聚集程度及滞留时间，每家投标单位参与现场开标的人数不超过 1 人。 |  |
| 注：本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表。 |  |  |

# 第三部分  投标人须知

## 一、总则

### 1. 适用范围

本比选文件仅适用于本次招标活动。

### 2. 定义

### 2.1. “招标人 ”指本次招标活动的招标单位，即“临汾农都市场开发有限公司 ”。

### 2.2. “招标代理机构 ”指组织本次招标活动的执行机构。

### 2.3. “投标人 ”指符合本比选文件规定，受邀请获得比选文件参加投标，并向招标代理机构提交投标文件、最后投标的投标人。

### 2.4. “货物 ”指投标人按比选文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

### 2.5. “服务 ”指比选文件所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

### 2.6. 本比选文件各部分规定的期间以时、 日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

### 3. 合格的投标人

### 3.1. 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本比选文件各项规定的国内投标人。

### 3.2. 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。

### 3.3. 具备《中华人民共和国招投标法》有关法律、法规关于投标人的规定，

有能力提供服务的投标人。具体提供的材料详见投标人须知前附表的要求。

### 3.4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得

参加同一合同项下的招标活动。为招标项目提供规范编制或者项目管理 、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动

。

### 3.5. 本次招标不允许联合体投标。

### 4. 招标费用

投标人应当承担所有与准备和参加招标有关的费用 ，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 通知

对与本项 目有关的通知 ，招标代理机构将以书面形式(包括书面材料、信函 、传真、 电子邮件等 ，下同)告知所有被邀请的投标人 ，联系方式以投标人的登记为准 ，收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认 。因登记有误或线路故障导致通知延迟送达或无法送达 ，招标代理机构不因此承担任何责任 ，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、 比选文件

### 6. 比选文件的内容

### 6.1. 比选文件由下列九部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评审办法及评审标准；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 合同文本；

第七部分 投标文件格式；

### 6.2. 除非特殊要求 ， 比选文件不单独提供招标项 目使用地的自然环境、

气候条件、公用设施情况 ，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 6.3. 比选文件的解释权归招标代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以招标代理机构解释为准。

### 6.4. 比选文件未作须知明示 ，而又有法律、法规规定的 ，招标代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

### 7. 比选文件的澄清和修改

### 7.1. 招标代理机构可以对已发出的招标比选文件进行必要的澄清或者

修改 ，澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分 ，对所有投标人均具有约束作用。

### 7.2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构在提

交投标文件的截止时间至少1个工作 日前 ， 以书面或电话形式通知所有获取比选文件的潜在投标人； 不足1个工作 日 的 ，顺延提交投标文件的截止时间。

### 7.3. 投标人对比选文件有疑问，可要求澄清，按第一部分投标人须知前

附表载明的地址以书面形式通知到招标代理机构 。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复 ，并认为必要时 ，将不标明查询来源的书面答复发给已获取比选文件的所有潜在投标人。

### 7.4. 招标代理机构将视情况确定是否召开招标前答疑会。如果召开招标

前答疑会 ，将向所有已领取了招标比选文件的投标人发出通知。

## 三、投标文件

### 8. 投标文件的语言和计量单位

### 8.1. 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以

及投标人与招标代理机构就有关招标的所有来往函电均应使用中文简体字 。外文资料必须提供中文译文 ，并保持与原文一致 ，否则 , 产生的不利后果由投标人承担。

### 8.2. 投标文件所使用的计量单位 ，必须使用国家法定计量单位。

### 9. 投标文件的组成及相关要求

### 9.1. 投标文件分为资格证明文件和商务、技术文件。投标文件（资格证

明文件）和投标文件（商务技术文件）装订为一册； 投标文件的份数按投标人须知前附表规定提交。

本次招标 ，投标人应按投标人须知前附表的要求提交投标文件；按照投标人须知前附表的要求提交相应资料（若有的话）。

### 9.2. 投标文件规格幅面（A4），采用双面打印胶印形式装订 。按照比选

文件所规定的内容顺序 ，统一编 目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码） 。为

方便评审 ，必须按照招标通知书第八部分格式要求制作 。 由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到 ，其责任由投标人承担。

### 9.3. 投标保证金

本项目投标人缴纳投标保证金金额详见投标人须知前附表

### 9.3.1. 投标人须在投标文件递交之前将本项 目招标保证金从自己的基本存款账户交纳至投标人须知前附表指定账户。

### 9.3.2. 未按上述要求缴纳投标保证金或缴纳的投标保证金金额不足的，其投标无效。

### 9.3.3. 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作 日内退还。

### 9.3.4. 中标人与招标人签订招标合同，并将合同送达到招标代理机构后 , 招标代理机构将在5个工作日 内退还中标人的投标保证金。

### 9.3.5. 招标人因重大变故取消招标任务的，招标代理机构以书面形式通知已经获取比选文件的潜在投标人 ，对已经缴纳投标保证金的，

招标代理机构在终止公告发布后5个工作日 内予以退还。

### 9.3.6. 投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者招标代理机构不退还投标保证金。

### 9.4. 投标报价

### 9.4.1. 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投标人报了一个确定数额的单价及总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额

或免费字样，投标均被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用。在其它情况下 ，由于分项投标填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

### 9.4.2. 投标人响应多包的 ，应对每包分别投标并分别填报投标一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

### 9.4.3. 投标人必须整包进行投标 ，不得拆包分项投标。

### 9.4.4. 本次招标不接受可选择或可调整的投标。

### 9.4.5. 任何超出比选文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优

惠 ，在招标时将不作为价格折算的必备条件。

### 10. 投标文件填写说明

### 10.1. 投标人应详细阅读比选文件的全部内容 ，按比选文件的要求提供投标文件 ，并保证所提供的全部资料的真实性 ， 以使投标文件对

比选文件中的内容做出实质性和完整性的响应 ，否则 ，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

### 10.2. 投标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写。

### 10.3. 投标一览表应按招标通知书提供的格式统一填写 ，不得自行增减内容。

### 10.4. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效 ，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求 ，且承担相应的法律

责任。

### 10.5. 投标人应保证投标文件副本与正本内容严格一致 ，如果正本与副本不一致 ， 以正本为准。

### 10.6. 因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

### 11. 投标文件的有效期限

本项 目投标文件的有效期见投标人须知前附表。

### 12. 投标文件的签署

### 12.1. 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

### 12.2. 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“ 单位盖章 ”、 “ 印章 ”、 “ 公章 ”等处均仅指与投标

人名称全称相一致的标准公章 ，不得使用其它（如带有“ 专用章 ”等字样） 的印章。

### 12.3. 投标文件的正本和副本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印 ，注明“ 正本 ”“ 副本 ”字样 ，并加盖投标人公章。

### 12.4. 投标文件应字迹清楚、 内容齐全、不得涂改或增删 。如有修改和增删 ，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签

字。

## 四、投标文件的递交

### 13. 投标文件的密封及标记

### 13.1. 投标文件应按以下方法密封：

投标人须将投标文件的正本和副本密封于一袋内提交。封皮上须写 明项 目编号、项 目名称、投标人全称、地址 ，注明“ 开标时启封 ”字样并加盖投标人公章。

### 13.2. 如果投标人未对投标文件进行密封、盖章的 ，将做无效投标处理 。招标代理机构对由此带来的问题和后果概不承担任何责任。

### 14. 递交投标文件截止时间

### 14.1. 投标文件须按照比选文件第一部分投标邀请书规定的开标时间、地点送达 。在提交投标文件截止时间后送达的投标文件 ，招标代

理机构将拒绝接收投标人的投标文件。

### 14.2. 招标代理机构根据本须知的规定 ，通过修改比选文件或自行决定延长提交投标文件截止日期的 ，招标人和投标人受提交截止日期

制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

### 15. 投标文件的补充、修改和撤回

### 15.1. 投标人在提交投标文件截止时间前 ，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回 ，但必须以书面形式通知招标代理机构，

否则（相关补充、修改或者撤回） 无效。

### 15.2. 投标人对所递交的投标文件需要补充、修改的应当按照比选文件要求签署、盖章 ，密封后书面递交招标代理机构 ，修改、补充的

内容作为投标文件的组成部分。

### 15.3. 投标人撤回投标文件的要求应由投标人法定代表人或投标人授权代表签署后书面递交招标代理机构。

### 15.4. 在比选文件要求的提交投标文件截止时间之后 ，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

### 16. 签到

### 16.1. 参加招标的投标人代表须在投标人签到表上签到。

### 16.2. 投标人不足三家的 ，不得招标。

## 五、招标程序

### 17. 项 目组织

招标代理机构负责组织招标工作并履行相关职责。

### 18. 成立评标委员会

### 18.1. 招标代理机构根据有关法律法规和本比选文件的规定 ，结合本招标项 目 的特点成立评标委员会，评标委员会由5人组成；或者是由

采购单位自行组建 ，成员由5人组成。

### 18.2. 评标委员会负责投标人的资格性审查、投标文件的符合性审查和商务、技术部分的招标、评审事务 ， 出具经评标委员会签字的书

面评审报告。

### 18.3. 招标代理机构负责组织本项 目 的招标工作。

### 19. 确认比选文件

评标委员会对本比选文件规定的招标程序、招标内容、合同文本的条款以及评定标准等事项进行书面确认。

### 20. 投标文件（资格证明文件） 资格性审查

评标委员会按照比选文件资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件） 进行资格审查 ， 以确定投标人是否具备投标资格。

### 21. 投标文件（商务技术文件） 符合性审查

评标委员会按照比选文件评定标准中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查 ， 以确定投标文件是否对比选文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

### 22. 评审中遵循的原则

### 22.1. 审查中 ，投标人存在下列情况之一的 ，投标无效：

A、未按比选文件的规定缴纳投标保证金的；

B、投标文件未按比选文件要求签署、盖章的；

C、不具备比选文件规定的资格要求的；

D、投标报价超过比选文件规定预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和比选文件规定的其他无效情形的。

### 22.2. 在招标过程中发现投标人有下列情形的 ，评标委员会应认定其投标无效 ，并书面报告招标单位：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害招标人或者其他投标人的合法权益的。

### 22.3. 投标人有下列情形之一的 ，视为串通 ，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理招标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项 目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的招标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 22.4. 审查中 ，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、如果正本与副本不一致 ， 以正本为准；

B、投标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以投标一览表为准；

C、大写金额和小写金额不一致的 ， 以大写金额为准；

D、单价金额小数点或百分比有明显错误的 ， 以投标一览表的总价为准 ，并修改单价；

E、总价金额与按单价汇总金额不一致的 ， 以单价金额计算结果为准；评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认 ，投标人确

认后的投标对投标人具有约束力 ，如果投标人不予确认 ，其投标无效。

### 22.5. 评标委员会认为投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标

人的投标 ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的 ，应当要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明 ，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的 ，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23. 澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正 。该澄清 、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖投标人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字 。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 24. 评审复核

### 24.1. 评审结果汇总完成后 ，除下列情形外 ，任何人不得修改评审结果 :

A、资格检查认定错误；

B、价格计算错误。

### 24.2. 评标报告签署前 ，经复核发现存在以上情形之一的 ，评标委员会

应当当场修改评审结果 ，并在评标报告中记载；评标报告签署后 ，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的 ，应当组织原评标委员会进行重新评审 ，重新评审改变评审结果的 ，书面报告本级财政部门。

### 25. 确定/推荐中标（成交） 人名单

评标委员会根据评定标准的规定，即从质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求的投标人中，按照报价最低的要求确定中标（成交）人。

### 26. 编写评审报告

评标委员会组长根据全体评标委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告 ，并由全体评标委员会成员共同签字确认。

### 27. 招标过程保密

### 27.1. 招标人、招标代理机构要采取必要措施 ，保证招标在严格保密的情况下进行 。除招标人代表、招标现场组织人员外 ，招标人的其

他工作人员以及与招标工作无关的人员不得进入招标现场。

### 27.2. 有关人员对招标情况以及在招标过程中获悉的国家秘密 、商业秘密负有保密责任。

### 28. 招标项 目终止

### 28.1. 在招标过程中 ，评标委员会发现有下列情形之一的 ，应对招标项目予以终止：

A、符合专业条件的投标人或者对招标通知书作实质响应的投标人数量不足 3 家的；

B、投标人的投标报价均超过招标预算或最高限价的；

C、 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故 ，招标任务取消的。

招标项 目终止后 ，评标委员会应做出书面报告。

### 28.2. 终止后 ，招标代理机构将书面通知邀请人。

## 六、签订合同

### 29. 中标通知

### 29.1. 中标人确定后 ，招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书 ，但该中标交结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知

道中标结果 。 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力 。中标通知书发出以后 ，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标 , 应当承担相应的法律责任。

### 29.2. 招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

### 29.3. 中标通知书是合同的组成部分。

### 30. 签订合同

### 30.1. 中标人应在接到中标通知书7日内与招标人签订服务合同。

### 30.2. 中标人应按照中标（成交） 通知书、投标文件及招标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同 。 中标人不

得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

## 七、服务费

### 31. 服务费

招标代理服务费由中标人承担。

## 八、保密和披露

### 32. 保密

投标人自领取比选文件之日起 ，须承诺承担本招标项 目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

### 33. 披露

### 33.1. 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

### 33.2. 在招标代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下 ，招标代理机构无须事先征求投

标人/中标人同意即可披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等 ，但必须在合理的必要范围内 。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的 , 无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

### 34. 询问

### 34.1. 投标人对比选文件、招标过程、招标结果有疑问的 ，可按第一部分投标邀请书中载明的联系方式、地址 ， 口头或书面形式向招标

代理机构、招标人提出询问。

### 34.2. 询问事项若属于招标人提交的招标需求范畴的 ，询问方式为口头询问的 ，招标代理机构告知询问对象直接向招标人询问； 询问方

式为书面询问的 ，招标人须在法定时间内向询问投标人进行书面答复。

### 35. 质疑

### 35.1. 投标人认为比选文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害 ，应当以书面形式提出质疑。

对可以质疑的比选文件提出质疑的 ，应在收到比选文件之日起 3个日历天内提出； 对招标过程提出质疑的 ，应在各招标程序环节结束之日起 3 个日历天内提出； 对招标结果提出质疑的 ，应在中标公告期限届满之日起 3 个日历天内提出。

### 35.2. 质疑函须以书面形式提出 ，投标人针对同一招标程序环节的质疑 , 必须在法定期限内一次性提出（质疑函范本附后）。

### 35.3. 对比选文件编制内容（不包括招标需求） 、招标过程、招标结果提出质疑的 ， 由招标代理机构进行书面答复。

### 35.4. 招标代理机构、招标人将依据《中华人民共和国招标法实施条例 》第五十二条第一款的规定时限对投标人的询问、质疑做出处理

和答复。

### 35.5. 无效质疑情形

A.未参与本次招标活动的投标人；

B.不符合本次招标活动特定条件的投标人；

C.未在有效期内提出质疑的；

D.不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

E.质疑没有明确请求和必要的证明材料；

F.其它不符合受理条件的情形。

### 35.6. 质疑投标人撤回质疑的 ，终止质疑处理；

### 35.7. 质疑投标人有下列情形之一的 ，属于虚假、恶意质疑 ，招标代理机构或招标人应当驳回质疑 ，并向招标监督管理部门报告将其列

入不良行为记录名单 ，并依法予以处罚：

A、一年内三次以上质疑均查无实据的；

B、捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

# 第四部分  评审办法及评审标准

一、资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表证明 | （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书 ” （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书 ” （3） 自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件内容齐全，签章符合要求。 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有良好的商业信 誉和健全的财务会 计制度 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 具有履行合同所必 需的设备和专业技 术能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 具有依法缴纳税收 和社会保障资金的 良好记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 参加本次招标活动 前三年内，在经营活 动中没有重大违法 记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 本项目要求的特定资格条件 | 资质要求：（1）社会消防技术服务信息系统 消防技术服务机构名录内企业。 （2）项目服务人员不得少于 2 名，项目经理具有一级注册消防工程师执业资格证书 |

说明：1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在投标文件提交截止时间后补正。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的证明文件原件，或复印件。

## 3、投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

## 二、符合性要求

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 报价 | 1、所有招标投标均以人民币/元为计算单位。 2、不接受可选择或可调整的招标和投标。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 商务要求 响应内容 | 对照本比选文件第五部分中“商务要求 ”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 3 | 技术要求响应内容 | 对照本比选文件第五部分中技术要求内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |

# 说明：符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

# 三、无效响应的情形

# 未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效响应。

五、评标办法：

本项目采用综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价 ”，其价格分为满分。

| 序号 | 评审项目 |  | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商 务评审 | 类似业绩 | 根据响应文件中附有的 2022 年 12 月以来（以签订时间为准） 同类型项目成功案例业绩[以合同复印件为准，合同复印件中必须能清楚地反映出合同金额、合同内容、日期、签字盖章页]进行评审，有一项有效业绩得 1 分，本项最高 5 分。 | 5 分 |
| 2 | 商 务评审 | 人员配置 | （1）项目经理（3 分） ①项目经理从事消防维保工作经历达 3 年及以上，且具有高级职称（消防相关专业）得 3分； ②项目经理从事消防维保工作经历达 3 年及以上，且具有中级职称（消防相关专业）得 2分。 ③项目经理只具有 3 年及以上消防维保工作经验，无职称得 1 分。 | 5 分 |

|  |  |  | 注:项目经理需提供职称证书、职业资格证、劳动合同、近一年内任意一次缴纳社保的证明等证明材料复印件，缺项或不提供不得分。 （2）服务团队（2 分） 满足磋商文件人员要求的基础上，供应商派驻场人员，每增加一名注册消防工程师得 1 分，最多得 2 分； 注：需提供相关证书等证明材料复印件，缺项或不提供不得分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技 术评审 | 服务方案 | （1）实施方案（5 分） 包括：①针对本项目管理服务总体思路、对本项目工作的基本认识；②工作进度计划安排； ③重点、难点分析及应对措施；④接管和进驻方案。 以上内容全部提供，内容全面且完全符合本项目要求最高得 5 分，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。未提供不得分。 （2）管理制度及保障措施（5 分） 包括：①服务质量保障措施；②安全保障措施； ③设施设备配备情况；④档案管理制度；⑤保密制度及措施。 以上内容全部提供，内容全面且完全符合本项目要求最高得 5 分，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。未提供不得分。 （3）应急预案（3 分） 包括：①本项目服务期间的应急保障措施；②突发事件、意外事件处置预案。 以上内容全部提供，内容全面且完全符合本项目要求最高得 3 分，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。未提供不得分。 （4）培训方案（2 分） 包括：①维保服务人员培训管理计划；②保密意识及法律法规教育培训。 以上内容全部提供，内容全面且完全符合本项目要求最高得 2 分，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。未提供不得分。 | 15 分 |

|  |  | 服务承诺 | 包括：①服务范围；②服务时限；③承诺严格按照执行标准保质保量地完成全部服务任务； ④承诺为保证服务质量，在服务期间如出现服务质量问题及时整改，确保按期高质量完成； ⑤承诺在服务期间由于供应商管理不善，造成质量、人身伤亡、采购人公共设施损坏等责任事故，承担全部经济责任及相关赔偿损失的。以上内容全部提供，内容全面且完全符合本项目要求得 5 分，每缺少一项扣 1 分，。未提供不得分。 | 5 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 报价 | 报价 | 各投标人的报价必须是完全满足比选文件商务及技术要求，统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价=（评标基准价/投标报价） × 价格权值×100 (投标报价得分四舍五入至小数点后两位) | 70 分 |
| 合 计 |  |  |  | 100 分 |

# 五、中标标准

由评标委员会成员采用综合评分法对通过资格审查、响应文件满足比选文件全部实质性要求的投标人进行评审。

投标评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。招标人授权评标委员会直接确定中标人的，综合评分得分排名第一的投标投标人为中标人。

# 第五部分  商务、技术要求

# 一、商务要求：

# 1.项目名称：晋南国际农产品物流园消防设施维保服务项目

# 2.项目编号：SXZR-2026-0203；

# 3.建设地点：临汾市尧都区晋南国际农产品物流园一期 A 区、B 区；

# 4.最高投标限价：280000 元；

# 5.维保期限：1 年；

# 6..付款方式：

# 6.1 签订合同后，按月考核支付，服务期满根据采购需求中服务内容进行考核考评。

# 6.2 付款时，供应商应当出具符合税务部门要求的正式发票。

# 7.招标范围：

# 临汾农都市场开发有限公司晋南国际农产品物流园一期 A 区、B 区涉及消防系统的建筑面积 162658.12 ㎡

1.人员要求

本项目须配备 2 人，一名项目负责人，项目负责人需具备一级注册消防工程师执业资格证书。

2.消防系统（水系统、气体、应急照明系统、报警系统、排烟系统等）维护保养服务要求

2.1 消防维保服务内容

2.1.1 火灾自动报警系统：维护、保养、更换。

2.1.2 自动喷淋灭火系统：维护、保养、更换。

2.1.3 消火栓系统：维护、保养、更换。

2.1.4 喷淋冷却系统：维护、保养、清洁。

2.1.5 防火分隔系统：维护、保养、清洁。

2.1.6 防火排烟系统：维护、保养、清洁。

2.1.7 应急照明及疏散指示系统：维护、保养、更换。

2.1.8 消防通讯设备：维护、保养、更换。

2.1.9 其他消防设施：维护、保养、清洁。

2.1.10 消防广播系统：维护、保养、更换。

2.1.11 疏散指示系统：维护、保养、更换。

2.1.12 消防供水系统：维护、保养、更换。

2.1.13 气体灭火系统：维护、保养、更换。

2.1.14 各单位消防系统目前属于不正常状态，成交供应商需对各单位消防

系统进行全面排查，做出维修方案，达到消防系统正常使用。

2.2 维保服务要求

2.2.1 定期保养：维保期内供应商每 15 天派专业技术人员对设备进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持设备的正常运行。

2.2.2 在政府重要会议期间，加派维保人员值守消防监控，进行巡检和保障服务。

2.2.3 保证所提供的服务符合国家标准及相关质量的检测标准。

2.2.4 火灾自动报警系统

对火灾报警系统做定期检查和试验。

对火灾报警控制器的各功能进行试验。

采用专用检查仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示。

每年对备用电源进行 1~2 次充放电试验，1~3 次主电源和备用电源的自动切换试验。

2.2.5 喷淋系统

每月对电磁阀做启动试验一次，动作失常时马上通知更换。

每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清理。

每季度对湿式报警阀的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

每年对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助处理。

2.2.6 消火栓系统

每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

每年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报。每年对水泵接合器的接口及附件进行检验。

每年抽查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓出水检查。

2.2.7 对消防系统联动设备做定期检查和试验

对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

对火灾自动报警系统的故障进行维修。

对火灾自动报警系统的消防通讯线路、主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。具体要求如下：

(1)每年对防排烟设备等控制设备做消防联动试验两次。

(2)每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

(3)每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

(4)每年进行强制切断非消防电流消防联动两次。

2.2.8 防火分区

每周检查防火门、电动防火门等的完好情况。

每季度手动或自动启停电动防火门试验，检查其性能。

2.2.9 防排烟系统

每月检查送风、排烟机房工作环境及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀实验，检查其性能。

2.2.10 应急照明疏散指示

每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

每月实验应急照明灯和疏散指示灯切断电流后是否能正常工作。

2.2.11 消防广播系统

消防广播巡检每月进行一次，检查提示话筒广播，检查自动广播、检查手动广播，检查广播语音部分，检查紧急话筒广播。

提示话筒能打铃、能广播，无损坏。

消防烟温感确认火灾、能自动广播。

能手动切换楼层进行广播。

广播语音能正确报出火灾。

主机电脑语音清晰，报警引导声音准确无误。

紧急话筒能启用在全楼层进行广播。

消防广播维保每季度进行一次，每年不少于四次。

检查广播主机与外部接线、外观、标识情况。

检查广播主机、录放双卡放音情况，清洁磁头。

2.2.12 气体灭火系统

每月进行检查：检查储存罐储存压力是否正常；手自动转换功能是否正常；电源指示灯是否正常；检查电磁阀与控制阀连接导线是否正常；灭火器控制盘启动试验工程是否正常。

2.2.13 维保记录

每周进行检查，并填写维保记录表，每月出具维保意见书。维保记录表应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字等项存档。

加强巡检记录、每半月维保方巡检一次，必须有采购人相关人员签字确认方为有效巡检。

2.3 应急响应服务

制定二级应急响应服务体系：

一级（一般事故）:出现一般事故，立即响应，维护人员 30 分钟内到达现场， 2 小时内恢复。

二级（较大事故）:出现较大事故，立即响应，维护人员 20 分钟内到达现场，运维工程师在 2 小时内赶到现场，到达现场后 1 小时内恢复。

2.4 维修配件材料

服务期内，单个配件市场价 500 元以上的采购人提供所有消防系统维修配件

材料，中标人负责免费维修更换；单个配件市场价 500 元以下，中标人承担采购费用并维修更换，应急照明灯、疏散指示标志、感烟设备、喷淋头由中标人采购并维修（投标文件附常用消防设施设备价格清单，价格不得高于甲方询价征得价格）。

## 3.对现存在的主机故障、联动系统故障、水系统故障进行检查及维修等内容（不包含已出租面积：凯合装饰、云鼎会客厅、大作装饰，由商户个人装修产生的户内消防设施设备维修）服务要求

| 临汾农都市场开发有限公司消防故障清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 故障位置 | 故障数量 | 备注 |
| 报警系统 | A区一 | 424 | 不包含已出租面积：凯合装饰、云鼎会客厅、大作装饰，由商户个人装修产生的户内消防设施设备维修。 |
|  | A区二 | 240 |  |
|  | B区一 | 32 |  |
|  | B区二 | 21 |  |
|  | B区三 | 7 |  |
| 应急照明系统 | A1 | 134 | 不包含已出租面积：凯合装饰、云鼎会客厅、大作装饰，由商户个人装修产生的户内消防设施设备维修 |
|  | A2 | 12 |  |
|  | A4/A5 | 101 |  |
|  | A7 | 22 |  |
|  | A10 | 55 |  |
|  | A10 | 24 |  |
|  | B6内围商铺 | 31 |  |
|  | B14 1层西 | 60 |  |
| 广播系统 | B14-3层广播 | 1 | 其它区域联动产生的故障（水系统、应急照明系统、警报系统、疏散指示系统、联动系统）包含在维修范围内 |
| 空气采样系统 | B20 | 1套 |  |
| 气体灭火系统 | B15 | 1 |  |
| 稳压泵控制柜 | A8 | 2 |  |
| 水系统 | 地埋主管道漏水 | 1 |  |

四、报价说明：

报价应为人民币含税全包价，包含了合理利润、保险费、安装费、调试费、技术协助费、服务费等一切费用。

五、履约验收：

本项目由采购人以本招标文件、投标人的投标文件、承诺自行组织验收，供应商配合完成。

# 二、技术要求：

满足招标范围及内容。

# 三、其他要求

未尽事宜，以签订正式《合同》时由双方协商解决。

# 第六部分  合同文本

建筑消防设施维修保养合同

建筑名称：

合同编号：

签订地点：

签订时间：

年  月  日

建筑消防设施维修保养合同

甲方：

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《山西省消防条例》和《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维修保养建筑名称：

二、维修保养范围：乙方负责下列任何一项或多项建筑消防设施的维修保养技术服务，请在以下表格内划√或填写相应的内容。

| 序号 | 消防设施系统 | 是否在维保范围内 | 设置部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  |  |
| 2 | 消防水泵房 |  |  |
| 3 | 消火栓灭火系统 |  |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |  |  |
| 5 | 泡沫灭火系统 |  |  |
| 6 | 气体灭火系统(SDE 或热气溶胶) |  |  |
| 7 | 气体灭火系统（七氟丙烷有管网、无管网） |  |  |
| 8 | 气体灭火系统（IG541、高压二氧化碳、低压 二氧化碳） |  |  |
| 9 | 防排烟系统 |  |  |
| 10 | 火灾应急照明和疏散指示标志 |  |  |
| 11 | 火灾应急广播系统 |  |  |
| 12 | 消防通讯 |  |  |
| 13 | 防火卷帘或常开式防火门系统 |  |  |
| 14 | 消防电梯 |  |  |
| 15 | 高压细水雾灭火系统 |  |  |
| 16 | 电气火灾监控系统 |  |  |

| 17 | 可燃气体探测报警系统（含氧气） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：根据建筑物真实存在的消防设施系统和甲乙双方约定维保的消防设施系统如实填写 |  |  |  |

三、维修保养期限：自      年      月        日      时起至        年月      日      时止，本合同签订之日起3日内，乙方须向甲方交纳履约保证金计人民币               元整（大写                    元整）。因乙方违约被扣除履约保证金，乙方在收到甲方书面通知后20天内补齐履约保证金。本合同期届满，若乙方未违约或已承担违约责任，甲方将履约保证金不计息退还给乙方。

四、项目负责人：        技术负责人：

五、甲方管理负责人：       联系电话：

六、 甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维修保养机构资质证书的真实性和有效性。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。【值班和专职管理人员的建（构）筑物操作人员证书甲方自行配备。】

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在火警误报和故障后及时记录在运行记录本上，并及时通知乙方修复。

4、根据需要及时组织更换并购买建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件的设备器材费用。

5、甲方对乙方维保质量随时提出书面整改意见，并要求乙方在合理期限内完成。

6、甲方不承担乙方自身及其员工的人身、财产的保管、保险义务，不承担对于非甲方过错导致或不可预见意外事故造成的损失。

7、乙方每次维护保养或故障时，甲方必须至少派出 1 名工作人员配合工作，并在乙方的工作记录和检测报告中代表甲方签字确认。

8、乙方维保期内房屋或相关建筑物需进行二次装修工程的，甲方提前 3-5日书面（电话/微信）进行通知乙方，以便乙方进行配合及采取适当措施预防系统出现故障，装修工程竣工后，乙方根据现场具体情况，制定修改维保计划。并做好存档记录。

9、如因装修或其他施工不当导致消防系统故障或损坏，乙方在责任方不能尽责，需由乙方进行修复工作，甲方应向责任方追究责任，并协调责任方和乙方修复工作。

10、维修保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，并经甲方的专职管理人员或其授权人员签字确认。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。每月至少开展一次维保活动（含指导培训消防设施管理人、值班人熟悉本系统基本操作规范和一般自检技术、烟感测试、打印纸色带更换、不超过 15 个点位移位），确保消防设备设施有效。

4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行 1 次全面检查测试。

5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在 24 小时内组织维修，尽快排除故障。

6、对故障部分零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明，将废品交甲方专职负责人。

7、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导和不定期操作技能培训。

8、甲方进行消防演练时，乙方有义务配合并提供相应的指导。

9、乙方提供 24 小时热线服务，电话为：             ，乙方接到报修通知起，一般故障不超 4 小时，特殊故障不超 24 小时。

10、单价 500 元以下的零配件由乙方无偿提供（乙方提供无偿零配件清单作为附件）并负责安装调试，单价 500 元以上的配件由乙方有偿提供，并由乙方无偿进行安装调试，不得另收取其他服务费，配件价格须征得甲方书面同意方可。

11、合同签订完成后 30 日内完成消防主机源程序、联动关系表、系统回路图、设备编码表等资料进行整理，并存档记录。

12、乙方维保期间内，每年须向甲方提交 1 份系统检测报告,1 份系统配件报价单。

13、无条件配合上级管理单位检查，问题整改公关等事项。

14、乙方提供系统维护保养方案，包含人员数量、工作时间、工作标准等内容，作为日常工作考核标准。

六、维保费用及支付方式：

维保费用：              (¥      ) ；按季度服务考核结算。

第一季度支付：           (¥      )

第二季度支付：           (¥      )

第三季度支付：           (¥      )

第四季度支付：           (¥      )

七、违约责任：

1、甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

5、甲方因未及时按照约定及时采购消防设备的、甲方专职负责人又拒绝在处理意见上签字的，如在此期间发生火灾事故的，乙方不承担相应责任。

6、鉴于乙方对消防设施维护的专业性，乙方须对水灭火系统的保温措施或其他系统的安全防护措施及时提出整改或强化意见及应采取的防护措施和手段，并应记录在案备查。如因乙方未及时给出相关建议或意见导致安全事故或消防事故的，乙方应承担全部责任；乙方提出意见或给出措施后，甲方不能采纳实施的，所发生的安全或消防事故，乙方不承担相应责任和赔偿。

7、对于消防系统维修、更换部件以及采取其他相应措施整改期间所发生的消防或安全事故，不能记做乙方的维保责任。但乙方消极应对、拖延施工或采取措施不合理的情形除外。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 第 2 条 解决。

1、有维保项目所在地仲裁机关仲裁；

2、向维保项目所在地法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

十、合同份数：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同的原件和扫描件具有同等的法律效力。

甲    方（盖章）：

法定代表或委托代理人：

电    话：

传    真：

邮    编：

开户银行：

账    号：

乙    方（盖章）：

法定代表或委托代理人：

电    话：

传    真：

邮    编：

开户银行：

账    号：

年    月    日             年     月     日

附件 1

本合同内各消防单项系统维保范围的界定标准

| 序号 | 消防设施系统 | 各系统维保的界线 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 消防控制柜的接地系统，CRT 的配备、消防控制室的应急照明设置、消防控制柜的主电源供电、因装修改造引起的结构内暗敷总线断路均不属于本合同的维保范畴。消防控制柜的主板和回路板损坏后我公司没有能修复的能力，只能更换。 |
| 2 | 消防水泵房及高位水箱间 | 消防水泵的泵体缺油、电机绕组烧毁，消防控制柜内除联动和直启模块外大于直流 24V 的零配件和部件、水箱间的保温和采暖设施，增压泵控制柜的供电、消防水池和高位水箱内的浮球阀和水量不足、消防水箱漏水等均不属于本合同维保范畴内。 |
| 3 | 室内消火栓灭火系统 | 消火栓箱内的水带、枪头、接扣、紧固卡子；栓内的减压孔的丢失和配备，箱内的卫生和箱门玻璃的人为损坏不属于本合同维保范畴内。 |
| 4 | 自动喷水灭火系统 | 各防火分区的末端试水排水不畅，湿式报警阀的阀体损坏不属于本合同维保范畴内。 |
| 5 | 泡沫灭火系统 | 管网的外涂层需重新刷漆，泡沫罐内的泡沫液，地上式泡沫栓的保温。 |
| 6 | 气体灭火系统(SDE 或热气溶胶) | 防护区外有人恶意按下紧急启动按钮后无人紧急停止操作引起的误喷、因误启动后热气溶胶喷射出火焰引起的二次起火、气体喷散后灭火剂的清理不属于本合同维保范畴内。 |
| 7 | 气体灭火系统（七氟丙烷有管网、无管网） | 防护区外有人恶意按下紧急启动按钮后无人紧急停止操作引起的误喷，因瓶头阀质量原因引起的慢性泄露，压力不足不属于本合同维保范畴内 |

| 8 | 气体灭火系统（IG541、高压二氧化碳、低压二氧化碳） | 防护区外有人恶意按下紧急启动按钮后无人紧急停止操作引起的误喷，因瓶头阀质量原因引起的慢性泄露或积霜，压力不足、空压器不能工作不属于本合同维保范畴内。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 防排烟系统 | 排烟风机的电机绕组烧毁后我公司不具备修电机的能力。防排烟风机的动力电源和风机控制箱不能正常供电不属于维保范畴、排烟阀和正压送风阀因人为损坏后我公司没有修复能力，只能更换。 |
| 10 | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 位于墙面的疏散指示标识因人为原因引起的损坏，承载灯具和标识的线路断路导致的不能供电不属于本合同维保范畴内。 |
| 11 | 火灾应急广播系统 | 冠博主机损坏后我公司没有能修复的能力，只能更换 |
| 12 | 消防通讯 | 消防通讯总计损坏后我公司没有能修复的能力，只能更换 |
| 13 | 防火卷帘或常开式防火门系统 | 仅包含卷帘和自动防火门的报警控制功能，机械脱轨、错位和卷帘控制箱损坏或故障不在维保合同范筹内。 |
| 14 | 消防电梯 | 仅限消防联动功能的维保。 |
| 注：感烟探测器如因年代久远或环境恶劣引起迷宫积污，如需清洗其费用不包含在维保费用内，可由甲乙双方协商解决。 |  |  |

# 第七部分    投标文件格式

正/副本

响  应  文  件

项 目名称 :

项 目编号：

# 投标人名称： （加盖公章）

年  月   日

## （ 二 ） 目录

（自拟）

资格投标文件

## 1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函

具有独立承担民事责任的能力的承诺函

（招标人名称） ：

本单位现参与 （项目名称）                                 （项目编号：                      ）的招标活动，依据比选文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明，证件号为：                ，基本开户行为：             （账户号码为：                ），具有独立承担民事责任的能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺！

投  标  人：                   （加盖公章）

日      期：

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（招标人名称） ：

本 单 位 现 参 与  （ 项 目 名 称 ）                       （ 项 目 编号：                  ）的招标活动，依据比选文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的具备审计资格的第三方出具的 2024 年度合格的财务审计报告或基本户开户银行出具的无不良记录的资信证明等文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目比选文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺！

投  标  人：                   （加盖公章）

## 日      期：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（招标人名称） ：

本单位现参与 （项目名称）                                   （项目编号：                      ）的招标活动，依据比选文件相关规定，郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目比选文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺！

投  标  人：                   （加盖公章）

## 日      期：

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（招标人名称） ：

本 投标 人现 参 与  （项 目 名称）                         （ 项 目 编号：                    ）的招标活动，依据比选文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本项目招标前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目比选文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺！

投  标  人：                   （加盖公章）

## 日      期：

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

（招标人名称）  ：

本单位现参与 （项目名称）                （项目编号：	 	 ) 的招标活动，依据比选文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；在开标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为 0 记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为 0 记录。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。

特此承诺！

投  标  人：                   （加盖公章）

日      期：

## 6、特定资格要求

## 商务技术投标文件

## 1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名 ：                             性  别 ：

身份证号：                             职  务：

系       （投标人名称）            的法定代表人（负责人）。

特此证明。

特此证明。

投  标  人：                   （加盖公章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日       期：

附法定代表人第二代身份证正反面复印件。

## 2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

（招标人名称）  ：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权	 	（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日起生效。

特此声明

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

被授权人代表：             （签字或盖章）

附被授权人第二代身份证正反面复印件。

注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝；

2. 投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

## 3．投标函格式

投  标  函

致       （招标人名称）       ：

1、我方已仔细研究了                      （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元 (¥            ) 的投标总价(含税)，税率6%，项目经理（姓名）        ，维保期限：   年，按合同约定实施和完成本项目。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期：    年   月    日

## 4．商务条款响应表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 比选文件商务要求 | 投标文件的对应响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人：                             （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日      期：

5．技术服务要求响应及偏离表格式

技术服务要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 比选文件技术服务要求 | 投标文件的对应响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人：                             （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日      期：

6.投标文件递交截止日前三年内同类项目合同案例相关证明资料格式前三年内同类项目合同案例列表

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

投标人应将案例的证明材料按顺序附后，要求合同复印件提供最终用户签订

## 的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页或中标（成交）通知书

## 7. 服务方案；（参照评审项编写，格式自拟）

8.投标人认为需要提供的其他商务、技术资料

## 报价要求投标文件

## 1．开标一览表格式

开标一览表

| ## 项目名称 |  |
| --- | --- |
| ## 项目编号 |  |
| ## 含税总报价 | ## （大写） ## （小写） |
| ## 税率 |  |
| ## 履约期限 |  |
| ## 备注 |  |

投标人：                             （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日      期：

## 2、投标人认为需要提供的其他相关材料